W y t y c z n e

w zakresie wymogów organizacyjnych 
dla podmiotów podlegających 
kontroli systemów monitoringu imprez masowych

Uwaga! Niniejsze wytyczne opracowane zostały w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych na stadionie lub obiekcie, na którym utrwalanie przebiegu imprez masowych jest obowiązkowe.

Spełnienie powyższych wymogów niezbędne jest w czasie obecności zespołu kontrolnego 
na stadionie lub obiekcie.

Celem zagwarantowania sprawnego przebiegu kontroli wymagane jest zapewnienie przez podmiot kontrolowany niżej wymienionych wymogów:

- Obecność uprawnionego przedstawiciela podmiotu kontrolowanego.

- Obecność pracownika obsługującego system w czasie organizowanych na kontrolowanym stadionie lub obiekcie imprez masowych, posiadającego stosowne uprawnienia oraz wiedzę umożliwiającą:

  - obsługę elementów systemu (punktów kamerowych, rejestratora),

  - zarejestrowanie i pobranie materiału dowodowego (przy wyłączonej funkcji zbliżenia cyfrowego),

  - pobranie materiału porównawczego zarejestrowanego w czasie organizowanych imprez masowych 
na zintegrowanym z systemem monitoringu nośniku informacji o dużej pojemności lub innym nośniku.

Podczas kontroli funkcjonalność systemu musi być identyczna jak w czasie organizowanych imprez masowych.

- Dostęp do dokumentacji oraz danych wymienionych w „Wykazie dokumentów oraz danych technicznych, do których dostęp jest zalecany przy kontroli systemów monitoringu imprez masowych”.

- Dostęp do dokumentacji zawierającej dane na temat imprez masowych zorganizowanych na stadionie, obiekcie lub terenie w czasie co najmniej 30 dni poprzedzających termin rozpoczęcia kontroli.

- Obecność pracownika (pracowników) obsługi stadionu, obiektu lub terenu posiadającego:

  - dostęp do miejsc podlegających obowiązkowej rejestracji (płyta boiska / lodowiska, sektory dla uczestników imprezy masowej, parkingi na terenie obiektu, drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne, ciągi komunikacyjne, bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren imprezy masowej, kasy biletowe),

  - dostęp do miejsca przechowywania nośnika informacji ze zarchiwizowanym przez wymagany okres materiałem z zarejestrowanej imprezy masowej,

  - możliwość zasymulowania warunków oświetlenia obiektu panujących w trakcie imprezy masowej, 
w tym także po zmierzchu.

Praktyczny przebieg przygotowania materiału dowodowego 
w trakcie czynności kontrolnych

Bazując na zestawieniu obszarów podlegających obowiązkowej rejestracji kontrolowanego stadionu lub obiektu (odpowiednio I, II, III i IV kategoria), obiekt testowy (będąca w dyspozycji kontrolujących kontrastowa tablica o wysokość 50 cm zamocowana pionowo na statywie) ustawiany jest w wytypowanych miejscach podlegających rejestracji przez dany punkt kamerowy, na granicach obszarów podlegających rejestracji.

Każdorazowo w przypadku punktów kamerowych ze zmienną ogniskową, zadaniem operatora systemu monitoringu jest uzyskanie obrazu jak najlepszej jakości, wykorzystując jedynie mechanizm zbliżenia optycznego.

Dla uzyskania kompletnego materiału dowodowego zasadnicze znaczenie mają następujące założenia:

    - dla obszaru podlegającego I i II kategorii obowiązkowej rejestracji, dla każdego miejsca ustawienia obiektu testowego wymagane jest uzyskanie obrazu o wymaganej wysokości z 2 punktów kamerowych – obiekt testowy umożliwia wyłącznie obrót w osi pionowej, bez możliwości rejestracji obrazu znajdującego się bezpośrednio pod punktem kamerowym,

    - dla obszaru podlegającego III kategorii obowiązkowej rejestracji, dla każdego miejsca ustawienia obiektu testowego wymagane jest uzyskanie obrazu o wymaganej wysokości z 1 punktu kamerowego, przy czym ciągła rejestracja obrazu z całego kontrolowanego obszaru nie jest wymagana,

    - dla obszaru podlegającego IV kategorii obowiązkowej rejestracji, dla każdego miejsca ustawienia obiektu testowego wymagane jest uzyskanie obrazu o wymaganej wysokości z 1 punktu kamerowego, przy ciągłej rejestracji obrazu z całego kontrolowanego obszaru,

    - w czasie czynności na sektorach dla uczestników imprezy masowej dotyczących weryfikacji I, II i IV kategorii rejestracji, obiekt testowy musi być każdorazowo zwrócony w kierunku płyty głównej tak, 
aby tworzył kąt prosty z osią optyczną poprowadzoną z któregokolwiek punktu na tej płycie,

    - znacznik czasowy miejsca ustawienia obiektu testowego, odczytany z kontrolowanego systemu monitoringu, wraz z numerem punktu kamerowego, w którego polu obserwacji obiekt się znajduje, nanoszony jest na poglądowy plan stadionu lub obiektu, o którym mowa w punkcie 2 „Wykazu dokumentów oraz danych technicznych, do których dostęp jest zalecany przy kontroli systemów monitoringu imprez masowych”.

Jakiekolwiek braki lub odstępstwa od powyższych założeń, w przekazanym kontrolującym po zakończeniu przedmiotowych czynności materiale dowodowym, skutkować mogą negatywną oceną dla danego obszaru podlegającego obowiązkowej rejestracji w zakresie spełnienia wymogu dotyczącego wysokości obiektu testowego.